寿光晨鸣美术纸有限公司

美术涂布印刷纸节能升级改造工程

低压电力电缆

控制电缆

技术规范

二0一三年十月

1、总则

1.1本电缆技术规范适用寿光晨鸣美术纸有限公司热敏纸改造项目电气设备的低压动力电缆及控制电缆。它包括电缆的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 卖方提供的电缆必须是完整的、全新的、完全符合工程设计和国家标准的优质产品。

1.3卖方提供的电缆在技术上应是先进、质量可靠的产品；电缆必须是经过确认的，不允许使用试验产品和试制产品，所提供的应具有在国家重点建设项目及化工行业的使用业绩。所提供的产品应是免维护的，对人身安全和设备安全应该有绝对的保证措施。

1.4本电缆技术规范所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.5卖方在投标时要提供电缆的试验报告、3C认证证书、PCCC认证证书、以及生产许可证、近三年的业绩等各种资质文件、各种原材料的产地、生产设备、检验设备等资料。

1.6成品电缆外护套上必需连续凸印相应标记，含盖以下内容： 生产厂家、电缆规格及型号、绝缘电压、长度米码标记、出厂日期等。

2、制造规范

卖方必须满足电缆制作和检验的国家和部颁技术规范、规程和标准及相关内容，以及卖方的企业标准和有关检验的手段、标准及相关的标准内容。

3.技术要求

3.1说明

本技术要求规定提供电缆的结构材料、技术条件、设计、生产、试验、包装、储运、验收等均应严格执行2.1条所提到的主要技术标准.

本部分所提到的参数值仅作为特殊强调的条款.

3.2运行条件

系统额定电压:  400V/500V

系统接地方式:  中性点直接接地/不接地.

系统频率: 50HZ

电缆电压等级为1KV  U。/U：0.6/1

3.3主要技术条件

3.3.1  电缆导体的最高温度为90 ℃。短路时（最长持续时间不超过5秒）电缆导体的温度不超过250 ℃。

3.3.2电缆额定电压U。/U 0.6/1、

U。电缆设计用的导体与屏蔽或金属套之间的额定工频电压(有效值,单位KV)

U:电缆设计用的导体之间的额定工频耐压(有效值,单位KV)

3.1.3计算机专用电缆：高温绝缘阻燃护套计算机软电缆，镀锡铜芯, 交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套,镀锡铜丝编织/铜带屏蔽,软电缆

技术要求：

*1．此电缆要求对绞，有铜丝编织屏蔽；

*2．电缆线芯要有颜色区别；

*3．电缆不带有中间接头；

*4．电缆护套外要有型号、规格、米码、生产厂家标记，要求清晰可见，不易涂抹，准确无误，易于查找；

*5．电缆导体的最高长期允许工作温度为：90℃；

*6．屏蔽线组的工作电容（1KHz）：≤100pF/m；

*7．电缆线组间的分布电感≤0.8μH/m；

*8．电缆线组间的电容不平衡：在测试频率为1kHz，电缆长度为250m时应不大于300pF；

*9．电缆推荐允许弯曲半径：应不低于电缆外径的6倍；

*10．电缆的燃烧特性：

a、成束阻燃型电缆应能经受Gb12666.5（IEC332-3）规定的成束不延燃试验；

b、燃烧析出气体之中HCI含量应≤100mg/g（符合IEC754-1要求）。

*11．电缆的导体结构：R类多股绞合导体

3.1.4计算机专用电缆：高温绝缘阻燃护套计算机软电缆，镀锡铜芯, 交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套,镀锡铜丝编织/铜带屏蔽,软电缆

技术要求：

*1．此电缆要求对绞，有对屏和总屏；

*2．电缆每对要有色带和号码区别；

*3．电缆不许有中间接头；

*4．电缆护套外要有型号、规格、米码、生产厂家标记，要求清晰可见，不易涂抹，准确无误，易于查找；

*5．电缆导体的最高长期允许工作温度为：90℃；

*6．屏蔽线组的工作电容（1KHz）：≤100pF/m;

*7．电缆线组间的分布电感≤0.8μH/m；

*8．电缆线组间的电容不平衡：在测试频率为1kHz，电缆长度为250m时应不大于300pF；

*9．电缆推荐允许弯曲半径：应不低于电缆外径的6倍；

*10．*电缆的燃烧特性：

a、成束阻燃型电缆应能经受Gb12666.5（IEC332-3）规定的成束不延燃试验；

b、燃烧析出气体之中HCI含量应≤100mg/g（符合IEC754-1要求）。

*11．电缆的导体结构：R类多股绞合导体

3.1.5控制电缆：

技术要求：

*1．此电缆要求有总屏；

*2．电缆的线芯结构为软结构；

*3．电缆不许有中间接头；

*4．电缆护套外要有型号、规格、米码、生产厂家外要有长度标记，要求清晰可见，不易涂抹，准确无误，易于查找；

*5.电缆要有号码区分

*6.电缆导体的最高长期允许工作温度为90℃；

*7.电缆的导体结构:R类多股绞合导体。

3.1.6 耐高温控制电缆：

聚全氟乙丙烯绝缘, 聚全氟乙丙烯绝缘护套，铜芯,对绞,铜丝编织屏蔽,软电缆

电缆导体的最高长期允许工作温度为：200℃；

*1．电缆要有色带和明晰的号码区别；

*2．电缆不带有中间接头；

*3．电缆护套外要有型号、规格、米码、生产厂家标记，要求清晰可见，不易涂抹，准确无误，易于查找；

*4．电缆导体的最高长期允许工作温度为：200℃；

*5．屏蔽线组的工作电容（1KHz）：≤100pF/m;

*6．电缆线组间的分布电感≤0.8μH/m；

*7．电缆线组间的电容不平衡：在测试频率为1kHz，电缆长度为250m时应不大于300pF；

*8．电缆推荐允许弯曲半径：应不低于电缆外径的6倍；

*9．电缆的燃烧特性：

a、成束阻燃型电缆应能经受GB12666.5（IEC332-3）规定的成束不延燃试验；

b、燃烧析出气体之中HCI含量应≤100mg/g（符合IEC754-1要求）。

*10．电缆的导体结构：R类多股绞合导体

3.4结构材料

3.4.1 导体

导体的直流阻符合GB3956的规定，所用的铜材为国内优质产品，含铜量达到99.99%，无氧电解圆铜杆。导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边、无凸起或断裂的单线。变频电缆及50 mm2以下的普通导体要采用绞合圆形紧压线芯，不允许采用扇形等非圆形结构，线芯紧压系数不小于0.9。供货时出具由国家权威部门出具的铜材检验证书。

挤出交联工艺

交联电缆的导体内半导电屏蔽、绝缘、绝缘外半导电屏蔽采用三层共挤工艺，全封闭干式交联。

3.4.2变频电缆的三芯设计

对称的3+3芯电缆结构设计，更好的电磁相容性，是线芯对称成缆，三根绝缘芯在缝隙处均匀等距绞合，形成一个真正的同芯结构，能经受变频时的脉冲电压，具有良好的屏蔽性，并有效消除电磁干扰，降低变频电机噪音。

3.4.3绝缘

3.4.3．1交联聚乙烯绝缘，绝缘厚度平均值应不小于标称值,任何一点最小测量厚度应不小于标称值的90%-0.1mm,任一断面的偏心率((最大测量厚度-最小测量厚度)/最大测量厚度)应不大于10%.

3.4.3．2 绝缘应紧密挤包在导体上，且应容易剥离而不损伤绝缘体、导体或镀层。 采用交联聚乙烯绝缘或硅橡胶绝缘，绝缘厚度平均值应不小于标称值,任何一点最小测量厚度应不小于标称值的90%-0.1mm,任一断面的偏心率((最大测量厚度-最小测量厚度)/最大测量厚度)应不大于10%.

3.4.4  屏蔽

3.4.4．1导体屏蔽为交联挤包半导电层, 半导电层应均匀的包覆在导体上,表面应光滑,无明显绞线凸绞,不应有尖角、颗粒，烧焦或擦伤的痕迹，标称厚度为0.8 mm, 最小厚度应不小于0.7mm。

3.4.4．2电缆屏蔽层采用铜丝编织方式（屏蔽抑制系数S＜0.05），编制密度不下于80%。具体见变频电缆(ZR-BPYJVP,3+3)和(ZR-BPYJVP,3+1)技术要求。

3.4.5内衬层及填充

缆芯间紧密填充非吸湿性柔软材料,三芯电缆成缆后缆身应外形圆整，不圆度不应大于10%。

内衬层厚度平均值不小于标称值，任一点最小厚度应不小于标称值的85%。

3.4.6外护套

外护套为聚氯乙烯护套或硅橡胶护套，厚度平均值应不小于标称值,任一点最小厚度应不小于标称值的90% ，电缆不圆度不应大于10% 。

3.4.7阻燃

电缆应符合国标GB12666的要求。

材料氧指数应大于30%，成品电缆应能经受五个周期的垂直燃烧试验而不传递火焰，试验后试样持续燃烧时间不超过1min。成品电缆应进行成束电缆燃烧试验，试验后电缆烧焦或受影响部分达到的高度应不超过火焰作用点以上2.5m。电线电缆应经受-15℃的低温卷绕试验或低温冲击试验，试验后试样表面应无目力可见的裂纹。70℃的成品电线绝缘体积电阻率应大于1*10**10Ω.CM。

3.5试验

3.5.1试验依据GB12706—91的有关规定，根据IEC-332-1的试验标准进行阻燃试。

3.5.2 20℃时导体直流电阻应符合GB/T3956的规定。

3.5.3 电缆应经受3.5U0，持续5min的交流电压试验，试验过程中绝缘应不发生击穿。

验。

3.6  验收

验收人员检查全部出厂试验报告，但不签署任何确认文件，不承担供货单位对产品质量问题而应负的责任。